ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ДО 2036 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД)

КНИГА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- СОДЕРЖАНИЕ

11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	6

11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	7

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	12

11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	44

11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	44

11.6 Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	45

11.7 Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	45

11.8 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия)	45

11.9 Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	46

11.9.1 Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	46

11.9.2 Установка резервного оборудования	47

11.9.3 Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	47

11.9.4 Резервирование тепловых сетей смежных районов	47

11.9.5 Устройство резервных насосных станций	47

11.9.7 Установка баков-аккумуляторов	48

11.9 Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	48

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с основными положениями постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 (с изменениями от 18.03.2025 № 326), глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения» (п. 73) содержит обоснование:

а) метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения;

б) метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения;

в) результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам;

г) результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки;

д) результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии;

е) мероприятий по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности;

ж) мероприятий по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности;

з) сценариев развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия).

Материалы главы 11 предназначены для актуализации «Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» утверждаемой части схемы теплоснабжения.

В настоящей главе представлены результаты обработки данных по отказам и восстановлениям участков тепловых сетей, результаты расчетов вероятностей отказов и безотказной работы, коэффициентов готовности систем теплоснабжения и недоотпуска теплоты потребителям тепловой энергии в зонах теплоснабжения источников тепловой энергии.

11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Обработка данных по отказам участков тепловых сетей выполнена по следующей методике. Последовательно определяются:

а) интенсивность отказов теплопровода с учетом времени его эксплуатации:

, 1/км/год (1/км/ч)

где, 	 - интенсивность отказов теплопровода, соответствующая начальному периоду эксплуатации, 1/км/год;

- продолжительность эксплуатации участка, лет;

- коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации i-того участка теплопровода:

б) интенсивность отказов ЗРА (одной единицы):

, 1/ч.

в) параметр потока отказов участков ТС:

, 1/год,

где L - длина участка ТС, км.

г) параметр потока отказов ЗРА:

, 1/ч.

В таблице ниже приведены данные расчетов интенсивности устойчивых отказов на участках тепловых сетей с разными диаметрами и интенсивности отказов для участков со сроком эксплуатации 40 лет, рассчитанные с использованием вышеуказанныхформул.

Таблица 1 – Базовые показатели интенсивности отказов тепловых сетей

| № п/п | Диаметр участков тепловых сетей, м | Интенсивность устойчивых отказов, 1/км/год | Интенсивность отказов для участков со сроком эксплуатации 40 лет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,05 | 0,087 | 1,506 |
| 2 | 0,07 | 0,082 | 1,424 |
| 3 | 0,08 | 0,080 | 1,385 |
| 4 | 0,1 | 0,076 | 1,309 |
| 5 | 0,15 | 0,066 | 1,138 |
| 6 | 0,2 | 0,057 | 0,99 |
| 7 | 0,25 | 0,050 | 0,86 |
| 8 | 0,3 | 0,043 | 0,748 |

Для повышения уровня надежности настоящей схемой теплоснабжения предусматривается реконструкция изношенных участков тепловых сетей

11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Обработка данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей выполнена по следующей методике. Последовательно определяются:

а) среднее время до восстановления участков ТС:

, ч

где: 	 - расстояние между секционирующими задвижками, км;

- диаметр i-того участка тепловой сети, м.

Значения коэффициентов a, b и c, приведенные в таблице Таблица 2, получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СП 124.13330.2012.

Таблица 2 – Значения коэффициентов a, b и c

| Коэффициент | а | b | с |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | 2.91 | 20.89 | -1.88 |

б) интенсивность восстановления элементов ТС:

в) вероятность состояния сети, соответствующая отказу j-гоэлемента, рассчитывается по зависимости:

г) температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го элемента рассчитывается по зависимости:

, °С

где,

- расчетная температура внутри отапливаемого здания, °С;

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления, °С;

- текущая фактическая температура наружного воздуха, °С;

- время восстановления f-го участка тепловой сети, ч;

- коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го отапливаемого здания, ч;

- относительный часовой расход теплоты для отопления j-го потребителя при отказе f-го участка тепловой сети при температуре наружного воздуха

д) температура наружного воздуха, при которой время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя рассчитывается по зависимости:

- при  (j-тый потребитель при аварии на f-том участке тепловой сети не получает тепловую энергию)

.

- при  (j-тый потребитель при аварии на f-том участке тепловой сети получает тепловую энергию)

,

Здесь- - минимально допустимая (по СП 124.13330.2012, п. 4.2) температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С.

Порядок расчета продолжительности периода стояния температур наружного воздуха ниже

- если  оказывается равной или выше +8°С (начало отопительного периода), это означает, что отказ f-того участка тепловой сети нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-того потребителя при любой температуре наружного воздуха и величина  должна приниматься равной продолжительности отопительного периода;

- если  оказывается равной , отказ f-того участка тепловой сети влияет на теплоснабжение j-того потребителя только при температурах ниже расчетных и  должна приниматься равной  - повторяемости температуры наружного воздуха ниже ;

- если  (минимальная температура наружного воздуха), отказ f-того участка тепловой сети не влияет на теплоснабжение j-того потребителя и  должна приниматься равной нулю;

- если , то  должна определяться по формуле

;

если , то , значение  должно определяться по повторяемости температур наружного воздуха, используемого в графике продолжительности тепловой нагрузки, или по формуле:

где,

- повторяемость температуры наружного воздуха ниже расчетной температуры наружного воздуха, ч;

- продолжительность отопительного периода, ч;

- средняя за отопительный период температура наружного воздуха, °С;

Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя или вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры внутри отапливаемого помещения j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения должна определяться по формуле:

,

где,  - повторяемость температуры наружного воздуха  ниже , ч;

- температура наружного воздуха при которой время восстановления f-го участка  равно временному резерву j-го потребителя, т.е. время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения j-го потребителя до минимально допустимого значения .

С помощью установления значений величин  и  выделяется доля отопительного периода, в течении которого выход в аварию f-го участка тепловой сети влияет на величину  (вероятности безотказного теплоснабжения j-го потребителя).

Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя должен определяться по формуле:

,

где,  - множество участков тепловой сети, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя;

Средний суммарный недоотпуск тепловой энергии j-тому потребителю в течение отопительного периода должен определяться по формуле:

, Гкал

где:  - расчетный при часовой расход теплоносителя у j-того потребителя, т/ч;

- часовой расход теплоносителя у j-того потребителя при отказе f-того участка тепловой сети, т/ч;

и - расчетная температура теплоносителя при температуре наружного воздуха равной  в подающем и обратном теплопроводе тепловой сети, °С.

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

Повышение уровня централизации теплоснабжения сопровождается двумя опасными рисками - риском серьезного аварийного нарушения процесса теплоснабжения и риском затяжного (сверх допустимого) времени обнаружения и устранения аварий и неисправностей.

Опыт эксплуатации систем теплоснабжения показал, что ежегодно на 100 км двухтрубных тепловых сетей приходится от 20 до 40 сквозных повреждений труб, из них 90% случаются на подающих трубопроводах. Среднее время восстановления поврежденного участка теплосети при этом (в зависимости от диаметра и конструкции его) составляет от 5 до 50 ч и более, а полное восстановление повреждения может потребовать несколько суток.

Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном отключении подачи теплоты приведён в таблице Таблица 3, по нему определены коэффициенты аккумуляции зданий.

Таблица 3 – Темпы падения внутренней температуры здания при различных температурах наружного воздуха

| Коэффициент аккумуляции, ч | Темп падения температуры, °С/ч, при температуре наружного воздуха, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ±0 | -10 | -20 | -30 |
| 20 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| 40 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
| 60 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции теплоты для жилых и промышленных зданий массового строительства приведены в таблице Таблица 4.

Таблица 4 – Коэффициенты аккумуляции для зданий типового строительства

| Характеристика зданий | Помещения | Коэффициент аккумуляции, ч |
| --- | --- | --- |
| 1. Крупнопанельный дом серии 1-605А с трехслойными наружными стенами, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями (толщина стены 21 см, из них толщина утеплителя 12 см) | Угловые: |  |
|  | верхнего этажа | 42 |
|  | среднего и первого этажей | 46 |
|  | средние | 77 |
| 2. Крупнопанельный жилой дом серии К7-3 (конструкции инж. Лагутенко) с наружными стенами толщиной 16 см, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями | Угловые: |  |
|  | верхнего этажа | 32 |
|  | среднего и первого этажей | 40 |
|  | средние | 51 |
| 3. Дом из объемных элементов с наружными ограждениями из железобетонных вибропрокатных элементов, утепленных минераловатными плитами. Толщина наружной стены 22 см, толщина слоя утеплителя в зоне стыкования с ребрами 5 см, между ребрами 7 см. Общая толщина железобетонных элементов между ребрами 30-40 мм | Угловые верхнего этажа | 40 |
| 4. Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18-0,25 | Угловые | 65-60 |
|  | Средние | 100-65 |
| 5. Промышленные здания с незначительными внутренними тепловыделениями (стены в 2 кирпича, коэффициент остекления 0,15-0,3) |  | 25-14 |

На основании приведённых данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т. е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача теплоты.

Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятия мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.

В ходе разработки данного Плана смоделированы аварийные отключения потребителей системы теплоснабжения Шпаковского МО.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 730 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах» план мероприятий предусматривает:

а) возможные сценарии возникновения и развития аварий на объекте;

б) достаточное количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте (далее – силы и средства), соответствие имеющихся на объекте сил и средств задачам ликвидации последствий аварий, а также необходимость привлечения профессиональных аварийно-спасательных формирований;

в) организацию взаимодействия сил и средств;

г) состав и дислокацию сил и средств;

д) порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий аварий на объекте с указанием организаций, которые несут ответственность за поддержание этих сил и средств в установленной степени готовности;

е) организацию управления, связи и оповещения при аварии на объекте;

ж) систему взаимного обмена информацией между организациями - участниками локализации и ликвидации последствий аварий на объекте;

з) первоочередные действия при получении сигнала об аварии на объекте;

и) действия производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

к) мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения;

л) организацию материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте.

В целях снижения интенсивности инцидентов в тепловых сетях:

Отклонения от расчётных значений этих показателей свидетельствуют о прогрессирующих изменениях, которые могут привести к более серьезным инцидентам.

Для предупреждения развития аварии важны профилактические упреждающие меры:

Закольцовывание тепловых сетей от разных теплоисточников обеспечивает резервирование потребителей при аварии на теплоисточнике. Вместе с тем повышаются требования к качеству сетевой воды, особенно её деаэрации.

При возникновении аварийной ситуации все не отключенные потребители взаимно резервируемой зоны сети переводятся на лимитированное теплоснабжение и сокращают расход теплоносителя, поступающего к потребителю. Кроме того, расход теплоносителя определен в предположении исключения нужд на горячее водоснабжение и воздухонагревателей систем вентиляции.

При допустимой возможности снижения температуры помещения +12°С (для жилых и общественных зданий) коэффициент лимитированного теплоснабжения составляет 0,86.

В таблицах Таблица 5 – Таблица 9 приведены временные ограничения для устранения аварийных ситуаций на объектах водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения.

Таблица 5 – Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ХВС | 4 часа |

Таблица 6 – Ожидаемая температура в жилых помещениях при технологическом нарушении на объектах системы централизованного теплоснабжения Шпаковского МО в зависимости от температуры наружного воздуха

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения, час.мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | ниже -20 |
| 1 | Отключение отопления, котельные Шпаковского МО | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
|  |  | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |

Таблица 7 – Расчет допустимого времени устранения аварии на тепловой сети (из расчета L=5 м)

| № п/п | Наименование операции | Время выполнения операции, мин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dу 50-125 | Dу 150-300 | Dу 400-500 |
| 1 | Сообщение об аварии ответственному лицу | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Отключение дефектного участка, вызов представителей газовой службы, электрических и телефонных сетей для уточнения прохождения инженерных коммуникаций | 40 | 40 | 40 |
| 3 | Сбор бригады и техники, доставка на место | 30 | 30 | 30 |
| 4 | Организация работы бригады по прибытии на место |  |  |  |
| 4.1 | Слив аварийного участка, откачка воды из затопленных камер, каналов | 20 | 20 | 20 |
| 4.2 | Раскопка экскаватором и подчистка аварийного участка, вскрытие дефектного участка трубы, определение размеров и границ дефекта | 30 | 30 | 30 |
| 4.3 | Демонтаж аварийного участка | 30 | 40 | 45 |
| 4.4 | Подготовка участка под укладку новой трубы, подготовка и монтаж новой трубы, сварка стыков | 60 | 100 | 120 |
| 4.5 | Опрессовка и пуск в работу, восстановление теплоснабжения потребителей | 40 | 50 | 60 |
|  | ВСЕГО | 4 часа 15 минут | 5 часов 15 минут | 6 часов 50 минут |

Таблица 8 – Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

Таблица 9 – Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах газоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение газоснабжения | 2 часа |

Электронное моделирование аварийных ситуаций на участках тепловой сети в системе теплоснабжения Шпаковского МО с использованием ПРК ZuluThermo 2021

Электронная (математическая) модель представляет собой связанный граф, где узлами являются объекты, а дугами графа – участки тепловой сети. Каждый объект математической модели относится к определенному типу, характеризующему данную инженерную сеть, и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному назначению. Тепловая сеть включает в себя следующие основные объекты: источник, участок, потребитель и узлы: центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию, запорно-регулирующую арматуру, и другие элементы. Несмотря на то, что на участке может быть и подающий и обратный трубопровод, пользователь изображает участок сети в одну линию. Это внешнее представление сети. Перед началом расчёта внешнее представление сети, в зависимости от типов и режимов элементов, составляющих сеть, преобразуется (кодируется) во внутреннее представление, по которому и проводится расчёт.

Моделирование аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения Шпаковского МО производилось с использованием электронной модели схемы теплоснабжения муниципального округа в программном комплексе ГИС Zulu при помощи пакета ZuluThermo.

Основой ZuluThermo является географическая информационная система (ГИС) Zulu. ГИС Zulu – инструментальная геоинформационная система для создания электронных карт, планов и схем, информационно-справочных систем, включая моделирование инженерных коммуникаций и транспортных систем.

При помощи ГИС создана карта Шпаковского МО, и на неё нанесены тепловые сети. ZuluThermo позволяет рассчитывать системы централизованного теплоснабжения большого объёма и любой сложности.

Программа предусматривает выполнение теплогидравлического расчёта системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключёнными к тепловой сети по различным схемам. Используются 34 схемных решения подключения потребителей, а также 29 схем присоединения ЦТП.

Расчёт систем теплоснабжения производился с учётом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Расчёт тепловых потерь проводился по фактическому состоянию изоляции.

Результаты расчётов экспортированы в MS Excel и представлены ниже с помощью тематической раскраски и пьезометрических графиков. Картографический материал и схема тепловых сетей оформлены в виде документов с использованием макета печати.

Тепловые сети Шпаковского МО изображены на карте с привязкой к местности (по координатам, с привязкой к окружающим объектам), что позволяет в дальнейшем не только проводить теплогидравлические расчёты, но и, зная точное местонахождение тепловых сетей, решать другие инженерные задачи, например, моделировать различные аварийные ситуации на источниках и сетях теплоснабжения.

Моделирование аварийных ситуаций на источниках и сетях теплоснабжения Шпаковского МО проводилось в программном комплексе ГИС Zulu при помощи пакета ZuluThermo и инструмента Коммутационные задачи путём симуляции отключения запорных устройств на «аварийных» участках.

Симулирование закрытия запорных устройств на участках предполагаемых аварий приведены на рисунках 1-8.

Рисунок 1 - Визуализация отключения запорной арматуры на котельной №38-01 Отключение в ТК-14 (ЗУ №51;52)

Рисунок 2 - Визуализация отключения запорной арматуры на котельной №38-03 Отключение в узле В-2 (ЗУ №35;36)

Рисунок 3 - Визуализация отключения запорной арматуры на котельной №38-07 Отключение в ТК-23 (ЗУ №82;84)

Рисунок 4 - Визуализация отключения запорной арматуры на котельной №38-09 Отключение в ТК-07 (ЗУ №21;22)

Рисунок 5 - Визуализация отключения запорной арматуры на котельной №38-10 Отключение в узле В-1 (ЗУ №7;8)

Рисунок 6 - Визуализация отключения запорной арматуры на котельной №38-11 Отключение в узле В-3 (ЗУ №9;10)

Рисунок 7 - Визуализация отключения запорной арматуры на котельной №38-20 Отключение в ТК-46 (ЗУ №75, 76)

Рисунок 8 - Визуализация отключения запорной арматуры на котельной №38-22 Отключение в ТК-7 (ЗУ №63, 64)

По участкам тепловой сети, обозначенным красным цветом, прекращается подача тепловой энергии (теплоносителя) потребителям, также раскрашенным в красный цвет, в результате аварийной ситуации. Теплоснабжение потребителей восстановится лишь после ликвидации аварии на соответствующем участке.

В результате моделирования аварийной ситуации в ГИС Zulu производится расчёт объёмов воды, которые возможно придётся сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчёта отображаются на карте в виде тематической раскраски отключённых участков и потребителей и выводятся в отчёт.

Результаты моделирования аварийных ситуаций на источниках и сетях теплоснабжения, приведённые в таблицах Таблица 10 - Таблица 33 являются наиболее вероятными. В действительности вариантов аварийных ситуаций может сложиться большое количество. При необходимости различные варианты аварийных ситуаций моделируются Заказчиком самостоятельно в программном комплексе ZuluThermo путём отключения/включения запорной арматуры на необходимом участке трубопровода.

Котельная №38-01

Отключены запорные устройства: Отключение в ТК-14 (ЗУ №51;52)

Таблица 10 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Категория надежности теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБУ ДО "Детская художественная школа" в ЖД по ул.Ленина, 171 (дог.№48) | 0,172 | 0,000 | 0,967 | 0,986 | 4,958 | II Категория |
| Ленина 175 | 0,289 | 0,000 | 0,967 | 0,986 | 8,154 | II Категория |
| МБОУ СОШ №4 (Учебный корпус , Шпака, 26 2.Спортивный клуб, Шпака, 26), (Дог.№92) | 0,430 | 0,000 | 0,967 | 0,986 | 12,188 | II Категория |

Таблица 11–Итоговые значения параметров

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 5,433 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 5,433 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,891 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0,000 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 27,630 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,000 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,000 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 38,496 |

Таблица 12 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего и обр. трубопровода, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-14 | ТК-16 | 32 | 0,2190 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0001 |
| ТК-16 | 45;46 | 0,01 | 0,0860 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 |
| 45;46 | МБУ ДО "Детская художественная школа" в ЖД по ул.Ленина, 171 (дог.№48) | 10 | 0,0860 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 |
| ТК-16 | ТК-17 | 110 | 0,1590 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0003 |
| ТК-17 | ТК-18 | 52 | 0,1590 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0001 |
| ТК-18 | 49;50 | 0,01 | 0,1080 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 |
| 49;50 | Ленина 175 | 14 | 0,1080 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 |
| 47;48 | МБОУ СОШ №4 (Учебный корпус , Шпака, 26 2.Спортивный клуб, Шпака, 26), (Дог.№92) | 90 | 0,1080 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0002 |
| ТК-17 | 47;48 | 0,01 | 0,1080 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 |

Котельная №38-03

Отключены запорные устройства: Отключение в узле В-2 (ЗУ №35;36)

Таблица 13 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Категория надежности теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фрунзе 6а | 0,093 | 0,000 | 1,000 | 0,998 | 0,731 | II Категория |
| Ленина 125 | 0,194 | 0,000 | 1,000 | 0,998 | 1,502 | II Категория |
| Ленина 125а | 0,107 | 0,000 | 1,000 | 0,998 | 0,815 | II Категория |

Таблица 14 - Итоговые значения параметров

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 1,063 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 1,063 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,395 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0,000 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 12,239 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,000 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,000 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 14,365 |

Таблица 15 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего и обр. трубопровода, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35;36 | Отв. на Фрунзе 6А | 0,01 | 0,108 | 0,00048 | 0,00000 | 0,00000 |
| Отв. на Фрунзе 6А | ТК-8 | 45 | 0,108 | 0,00048 | 0,00002 | 0,00015 |
| ТК-8 | 23;24 | 0,01 | 0,108 | 0,00048 | 0,00000 | 0,00000 |
| 23;24 | Ленина 125 | 22 | 0,108 | 0,00048 | 0,00001 | 0,00007 |
| ТК-8 | ТК-10 | 39 | 0,108 | 0,00048 | 0,00002 | 0,00013 |
| ТК-10 | 25;26 | 0,01 | 0,108 | 0,00048 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25;26 | Ленина 125а | 10 | 0,108 | 0,00048 | 0,00000 | 0,00003 |
| Отв. на Фрунзе 6А | 15;16 | 0,01 | 0,108 | 0,00048 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15;16 | Фрунзе 6а | 0,01 | 0,108 | 0,00048 | 0,00000 | 0,00000 |

Котельная №38-07

Отключены запорные устройства: Отключение в ТК-23 (ЗУ №82;84)

Таблица 16 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Категория надежности теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пушкина 59 | 0,172 | 0,000 | 0,996 | 0,998 | 0,638 | II Категория |
| Детский сад №15 | 0,146 | 0,141 | 0,996 | 0,998 | 0,851 | II Категория |
| Пушкина 61А | 0,131 | 0,000 | 0,996 | 0,998 | 0,483 | II Категория |
| Пушкина 63 | 0,125 | 0,000 | 0,996 | 0,998 | 0,460 | II Категория |
| Пушкина 63/1 | 0,089 | 0,000 | 0,996 | 0,998 | 0,325 | II Категория |

Таблица 17 - Итоговые значения параметров

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 2,806 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 2,806 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,662 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0,000 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 20,516 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,000 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,000 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 26,128 |

Таблица 18 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего и обр. трубопровода, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82;84 | ТК-24 | 85 | 0,159 | 0,00006 | 0,00001 | 0,00005 |
| 87;88 | Пушкина 59 | 10 | 0,089 | 0,00006 | 0,00000 | 0,00000 |
| 89;90 | Детский сад №15 | 30 | 0,108 | 0,00006 | 0,00000 | 0,00001 |
| ТК-24 | ТК-25 | 65 | 0,089 | 0,00006 | 0,00000 | 0,00003 |
| 91;92 | Пушкина 63 | 22 | 0,076 | 0,00006 | 0,00000 | 0,00001 |
| ТК-25 | Пушкина 61А | 13 | 0,076 | 0,00006 | 0,00000 | 0,00000 |
| 93;94 | Пушкина 63/1 | 35 | 0,089 | 0,00006 | 0,00000 | 0,00001 |
| ТК-24 | 87;88 | 0,01 | 0,089 | 0,00006 | 0,00000 | 0,00000 |
| ТК-24 | 89;90 | 0,01 | 0,108 | 0,00006 | 0,00000 | 0,00000 |
| ТК-25 | 91;92 | 0,01 | 0,076 | 0,00006 | 0,00000 | 0,00000 |
| ТК-25 | 93;94 | 0,01 | 0,089 | 0,00006 | 0,00000 | 0,00000 |

Котельная №38-09

Отключены запорные устройства: Отключение в ТК-07 (ЗУ №21;22)

Таблица 19 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Категория надежности теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленина 30 | 0,096 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,089 | II Категория |
| Ленина 28 | 0,090 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,083 | II Категория |

Таблица 20 - Итоговые значения параметров

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 2,037 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 2,037 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,185 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0,000 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 5,738 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,000 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,000 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 9,812 |

Таблица 21 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего и обр. трубопровода, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-8 | 11;12 | 0,01 | 0,076 | 0,000033 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК-8 | 23;24 | 0,01 | 0,108 | 0,000033 | 0,000000 | 0,000000 |
| 11;12 | Ленина 30 | 35 | 0,076 | 0,000033 | 0,000001 | 0,000007 |
| 23;24 | Ленина 28 | 65 | 0,108 | 0,000033 | 0,000002 | 0,000015 |
| 21;22 | ТК-8 | 140 | 0,108 | 0,000033 | 0,000005 | 0,000033 |

Котельная №38-10

Отключены запорные устройстваОтключение в узле В-1 (ЗУ №7;8)

Таблица 22 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Категория надежности теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Библиотека | 0,015 | 0,000 | 1,000 | 0,873 | 4,072 | II Категория |
| Магазин " Хозтовары" | 0,015 | 0,000 | 1,000 | 0,874 | 4,026 | III Категория |
| Магазин " Продукты" | 0,008 | 0,000 | 1,000 | 0,878 | 2,022 | III Категория |

Таблица 23 - Итоговые значения параметров

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 0,374 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 0,374 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,038 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0,000 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 1,175 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,000 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,000 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 1,923 |

Таблица 24 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего и обр. трубопровода, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7;8 | В-5 | 20 | 0,076 | 0,04126 | 0,00083 | 0,00400 |
| В-5 | В-6 | 10 | 0,076 | 0,04126 | 0,00041 | 0,00200 |
| В-6 | Библиотека | 10 | 0,076 | 0,04126 | 0,00041 | 0,00200 |
| В-5 | 1;2 | 0,01 | 0,04 | 0,04126 | 0,00000 | 0,00001 |
| 1;2 | Магазин " Хозтовары" | 34 | 0,04 | 0,04126 | 0,00140 | 0,00503 |
| В-6 | 11;12 | 0,01 | 0,076 | 0,04126 | 0,00000 | 0,00002 |
| 11;12 | Магазин " Продукты" | 33 | 0,076 | 0,04126 | 0,00136 | 0,00660 |

Котельная №38-11

Отключены запорные устройства: Отключение в узле В-3 (ЗУ №9;10)

Таблица 25 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Категория надежности теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация | 0,0277 | 0 | 0,999935 | 0,994109 | 0,3285 | II Категория |
| Библиотека | 0,0234 | 0 | 0,999935 | 0,994357 | 0,2562 | II Категория |

Таблица 26 - Итоговые значения параметров

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 1,375 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 1,375 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,051 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0,000 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 1,584 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,000 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,000 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 4,333 |

Таблица 27 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего и обр. трубопровода, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | ТК-1 | 15 | 0,057 | 0,00095 | 0,00001 | 0,00007 |
| ТК-1 | В-4 | 0,01 | 0,057 | 0,00095 | 0,00000 | 0,00000 |
| 23;24 | Администрация | 2 | 0,057 | 0,00095 | 0,00000 | 0,00001 |
| В-5 | Библиотека | 2 | 0,057 | 0,00095 | 0,00000 | 0,00001 |
| 9;10 | А | 191 | 0,089 | 0,00095 | 0,00018 | 0,00112 |
| В-4 | 23;24 | 0,01 | 0,057 | 0,00095 | 0,00000 | 0,00000 |
| В-4 | 21;22 | 0,01 | 0,057 | 0,00095 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21;22 | В-5 | 54 | 0,057 | 0,00095 | 0,00005 | 0,00025 |
| ТК-1 | 19;20 | 0,01 | 0,057 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Котельная №38-20

Отключены запорные устройства: Отключение в ТК-46 (ЗУ №75, 76)

Таблица 28 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Категория надежности теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. СНИИСХ, 6 | 0,20 | 0,00 | 0,98 | 0,99 | 5,27 | II Категория |
| ул. СНИИСХ, 7 | 0,20 | 0,00 | 0,98 | 0,99 | 5,34 | II Категория |
| ул. СНИИСХ, 5 | 0,08 | 0,00 | 0,98 | 0,99 | 2,09 | II Категория |
| Общежитие, ФГБОУ ВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГАУ | 0,17 | 0,00 | 0,98 | 0,99 | 4,51 | II Категория |
| МБДОУ "Детский сад №28" | 0,09 | 0,00 | 0,98 | 0,99 | 2,26 | II Категория |
| МБДОУ "Детский сад №28" | 0,16 | 0,10 | 0,98 | 0,99 | 6,20 | II Категория |

Таблица 29 - Итоговые значения параметров

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 6,346 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 6,346 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,906 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0,000 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 28,074 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,000 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,000 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 40,765 |

Таблица 30 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего и обр. трубопровода, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75, 76 | ТК-47 | 88 | 0,159 | 0,00035 | 0,00003 | 0,00029 |
| ТК-47 | ТК-48 | 44 | 0,159 | 0,00035 | 0,00002 | 0,00014 |
| ТК-48 | ТК-49 | 43 | 0,159 | 0,00035 | 0,00002 | 0,00014 |
| ТК-49 | ТК-50 | 60 | 0,108 | 0,00035 | 0,00002 | 0,00015 |
| ТК-50 | ТК-51 | 61 | 0,108 | 0,00035 | 0,00002 | 0,00015 |
| ТК-51 | 27, 28 | 0,01 | 0,076 | 0,00035 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27, 28 | ул. СНИИСХ, 6 | 30 | 0,076 | 0,00035 | 0,00001 | 0,00006 |
| ТК-51 | 35, 36 | 0,01 | 0,086 | 0,00035 | 0,00000 | 0,00000 |
| ТК-50 | 29, 30 | 0,01 | 0,076 | 0,00035 | 0,00000 | 0,00000 |
| 29, 30 | ТК-52 | 60 | 0,076 | 0,00035 | 0,00002 | 0,00012 |
| ТК-52 | ул. СНИИСХ, 5 | 35 | 0,057 | 0,00035 | 0,00001 | 0,00006 |
| ТК-49 | 33, 34 | 0,01 | 0,089 | 0,00035 | 0,00000 | 0,00000 |
| ТК-48 | 25, 26 | 0,01 | 0,076 | 0,00035 | 0,00000 | 0,00000 |
| ТК-47 | 31, 32 | 0,01 | 0,089 | 0,00035 | 0,00000 | 0,00000 |
| ТК-47 | 71, 72 | 0,01 | 0,089 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 31, 32 | МБДОУ "Детский сад №28" | 20 | 0,089 | 0,00035 | 0,00001 | 0,00004 |
| 25, 26 | МБДОУ "Детский сад №28" | 53 | 0,076 | 0,00035 | 0,00002 | 0,00010 |
| 33, 34 | Смена диаметра | 40 | 0,089 | 0,00035 | 0,00001 | 0,00009 |
| Смена диаметра | Общежитие, ФГБОУ ВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГАУ | 33 | 0,108 | 0,00035 | 0,00001 | 0,00008 |
| 35, 36 | ул. СНИИСХ, 7 | 60 | 0,086 | 0,00035 | 0,00002 | 0,00013 |

Котельная №38-22

Отключены запорные устройства: Отключение в ТК-7 (ЗУ №63, 64)

Таблица 31 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Категория надежности теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Южный заезд 7 | 0,07 | 0,00 | 1,00 | 0,93 | 10,34 | II Категория |
| Южный заезд 8 | 0,03 | 0,00 | 1,00 | 0,93 | 4,37 | II Категория |
| Южный заезд 9 | 0,06 | 0,00 | 1,00 | 0,94 | 8,74 | II Категория |
| Южный заезд 11 | 0,06 | 0,00 | 1,00 | 0,94 | 8,12 | II Категория |
| ООО Титан -медцентр - стомат. кабинет | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,94 | 0,56 | II Категория |
| Южный заезд 10 | 0,06 | 0,00 | 1,00 | 0,94 | 9,45 | II Категория |

Таблица 32 - Итоговые значения параметров

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 1,458 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 1,458 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,379 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0,000 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 11,740 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,000 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,000 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 14,657 |

Таблица 33 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего и обр. трубопровода, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63, 64 | ТК-8 | 32 | 0,108 | 0,00500 | 0,00016 | 0,00105 |
| ТК-8 | 27, 28 | 0,01 | 0,057 | 0,00500 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27, 28 | Южный заезд 7 | 32 | 0,057 | 0,00500 | 0,00016 | 0,00072 |
| ТК-8 | ТК-9 | 21 | 0,108 | 0,00500 | 0,00011 | 0,00069 |
| ТК-9 | 29, 30 | 0,01 | 0,057 | 0,00500 | 0,00000 | 0,00000 |
| ТК-9 | ТК-10 | 19 | 0,108 | 0,00500 | 0,00010 | 0,00062 |
| ТК-10 | 31, 32 | 0,01 | 0,057 | 0,00500 | 0,00000 | 0,00000 |
| 31, 32 | Южный заезд 9 | 47 | 0,057 | 0,00500 | 0,00024 | 0,00106 |
| ТК-10 | ТК-11 | 24 | 0,108 | 0,00500 | 0,00012 | 0,00079 |
| ТК-11 | 33, 34 | 0,01 | 0,057 | 0,00500 | 0,00000 | 0,00000 |
| ТК-11 | 1, 2 | 0,01 | 0,032 | 0,00500 | 0,00000 | 0,00000 |
| ТК-11 | ТК-12 | 9 | 0,089 | 0,00500 | 0,00005 | 0,00026 |
| ТК-12 | 37, 38 | 0,01 | 0,057 | 0,00500 | 0,00000 | 0,00000 |
| 37, 38 | Южный заезд 10 | 3 | 0,057 | 0,00500 | 0,00002 | 0,00007 |
| ТК-12 | 35, 36 | 0,01 | 0,057 | 0,00500 | 0,00000 | 0,00000 |
| 29, 30 | Южный заезд 8 | 34 | 0,057 | 0,00500 | 0,00017 | 0,00077 |
| 33, 34 | Южный заезд 11 | 31 | 0,057 | 0,00500 | 0,00016 | 0,00070 |
| 1, 2 | ООО Титан -медцентр - стомат. кабинет | 6 | 0,032 | 0,00500 | 0,00003 | 0,00011 |
| 35, 36 | Южный заезд 12 | 56 | 0,057 | 0,00500 | 0,00028 | 0,00126 |

Электронное моделирование аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии в системе теплоснабжения населенного пункта с использованием ПРК ZuluThermo 2021.

Моделирование аварийных ситуаций на котельных, расположенных на территории Шпаковского МО, произведено в программном комплексе ГИС Zulu при помощи пакета ZuluThermo и инструмента Коммутационные задачи.

Расчёт надежности системы теплоснабжения показал, что требуемый объем резервирования теплоснабжения выполняется в достаточной мере и соответствует нормативным значения.

Рекомендации по резервированию теплосетей для увеличения показателей надежности теплоснабжения отсутствуют (не требуются), текущий объём резервирования т/с оценён как достаточный (надежный).

Краткое руководство пользователя по электронному моделированию аварийных ситуаций в системе теплоснабжения населенного пункта при помощи ПРК ZuluThermo 2021.

Цель расчета

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления.

Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

Запуск расчета

Для запуска коммутационных задач:

1. Выполните команду главного меню Задачи | Коммутационные задачи или нажмите кнопку  на панели инструментов. Появится диалоговое окно Коммутационные задачи, (Рисунок 11. «Диалог «Коммутационные задачи»»).

Рисунок 11 - Диалог «Коммутационные задачи»

2. Нажмите кнопку Слой... и в появившемся диалоговом окне (Рисунок Рисунок 12. «Диалог выбора слоя») с помощью левой кнопки мыши выберите слой тепловой сети.

Рисунок 12 – Диалог выбора слоя

3. Нажмите кнопку ОК. Далее можно провести анализ переключений («Анализ переключений») или поиск в слое-подложке («Поиск в слое-подложке»).

Анализ переключений

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и включает в себя:

• Вывод информации по отключенным объектам сети;

• расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;

• отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски;

• вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel или HTML.

Запуск анализа переключений

Для запуска Анализа переключений:

1. Запустите Коммутационные задачи («Запуск расчета»);

2. Выберите вкладку Анализ переключений;

3. Нажмите кнопку Настройки для вызова диалога настроек программы (Подробнее о настройке «Настройки»);

4. В режиме Выделить  выберите на карте запорное устройство (участок), для которого будет производиться отключение (слой при этом должен быть активным, либо удерживайте при выделении объекта клавиши Ctrl+Shift);

5. Нажмите кнопку  панели. Выбранный объект добавится в список переключаемых объектов сети в диалоговом окне. (Рисунок Рисунок 13. «Список переключаемых объектов»).

Рисунок 13 – Список переключаемых объектов

После выбора на карте автоматически отобразится в виде раскраски расчетная зона отключенных участков сети. (Рисунок 14. «Отображение отключений на карте»).

Рисунок 14 – Отображение отключений на карте

Для удаления объекта из списка выделить его в списке и нажать кнопку . При передвижении по списку, на карте автоматически выделяется соответствующий объект;

6. Выберите в поле Действие необходимый вид переключения (Рисунок 15. «Работа в окне Коммутационные задачи»). Этот пункт выполнять при необходимости.

Рисунок 15 – Работа в окне Коммутационные задачи

Виды переключений:

• Включить- Режим объекта устанавливается на «Включен»;

• Выключить- Режим объекта устанавливается на «Выключен»;

• Изолировать от источника- Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект от источника запорная арматура;

• Отключить от источника- Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект от источника запорная арматура.

7. Нажмите кнопку Выполнить. В результате выполнения задачи появится браузер Просмотр результата, содержащий табличные данные результатов расчета (Рисунок 16. «Окно результатов расчета»). Подробнее о работе с браузером результатов расчета «Просмотр результатов расчета». Вкладки браузера содержат таблицы попавших под отключение объектов сети и итоговые значения результатов расчета.

Рисунок 16 – Окно результатов расчета

При необходимости можно удалить раскраску с карты с помощью кнопки .

Поиск в слое-подложке

Позволяет осуществить поиск в заданном слое (обычно слой зданий)- подложке объектов, местоположение которых совпадает с местоположением потребителей в слое сети. Результаты поиска отображаются на карте в виде тематической раскраски объектов слоя-подложки и выводятся в отчет.

1. Выберите вкладку Поиск в слое подложке.

Рисунок 17 – Окно поиска слоя в подложке

2. Выберите c помощью переключателей «Учитывать потребителей» необходимые условия поиска.

• Всех в сети − поиск будет осуществляться для всех потребителей в слое сети, дополнительных настроек производить не надо, и можно сразу производить поиск;

• Из группы − поиск будет осуществляться для потребителей, входящих в текущую группу в слое сети;

• Из списка – поиск будет осуществляться для потребителей, которых пользователь добавит в список. Для этого следует в режиме  выделить на карте потребителя, для которого необходимо произвести поиск. Нажать кнопку на панели диалога . Выбранный потребитель добавится в список в диалоговом окне. Таким же образом добавьте в список всех необходимых для поиска потребителей (Подробнее о работе со списком «Работа со списком объектов»).

3. Нажмите кнопку Выполнить.

Настройки

Для вызова диалога Настройки:

• Запустите Коммутационные задачи , «Запуск расчета»);

• Нажмите кнопку Настройка (Рисунок 18. «Настройки коммутационных задач»).

Рисунок 18 – Настройка коммутационных задач

Открывшийся диалог настроек имеет следующие вкладки:

Слой сети

В списке выберите слой сети выберите нужный слой сети и укажите вид сети (Тепловая сеть) в списке выберите вид сети для правильного расчета итоговых значений, (Рисунок 19. «Вкладка «Слой сети» диалога «Настройки»»).

Рисунок 19 – Вкладка «Слой сети» диалога «Настройки»

Анализ переключений

Рисунок 20 – Настройка анализа переключений

В списке Выберите типы объектов сети, участвующие в анализе, отображается перечень всех типов для выбранного слоя сети. Для того чтобы определенный тип

элементов сети вошел в отчет по поиску изменений в сети, необходимо включить его в списке типов и выбрать нужные поля для вывода в отчет.

Для включения типа в отчет с помощью левой кнопки мыши установите флажок рядом с нужным объектом (Рисунок 20. «Настройка анализа переключений»).

При выделении названия объекта в верхней части окна, в списке Доступные поля отобразится список всех полей базы данных выбранного объекта, которые могут быть включены в отчет. В списке Поля для вывода отобразится список полей, которые были выбраны для включения в отчет.

Для включения нужных полей в отчет следует выделить необходимые поля в левом списке, и нажать кнопку . Выбранные поля перейдут в правый список. Для того чтобы добавить сразу все поля нужно нажать кнопку . И наоборот, с помощью кнопок  и  поля удаляются из правого списка.

Слой подложка

Рисунок 21 – Настройка слоя-подложки

Слой-подложка – это слой, в котором будет осуществляться поиск и раскраска объектов, попадающих под потребителей сети. (Обычно слой зданий).

Для выбора слоя подложки следует установить флажок рядом с требуемым слоем в верхнем списке вкладки.

Объекты выбранного слоя подложки будут раскрашены в зависимости от состояния потребителя, изображенного на этом объекте, например, здания будут окрашены под выключенными потребителями (см. Рисунок 22, «Отображение отключений на тематической раскраске»).

Рисунок 22 – Отображение отключений на тематической раскраске

Для того чтобы получить информацию о зданиях, попавших под отключение, следует установить флажок Выводить отчет.

Для того чтобы получить информацию по объектам из слоя подложки следует выделить курсором название слоя подложки, в списке Доступные поля вкладки отобразятся поля, которые могут быть добавлены в отчет. В списке Поля для вывода отобразится список полей, которые были выбраны для включения в отчет.

Для включения нужных полей в отчет выделите поля в списке Доступные поля и нажмите кнопку . Выбранные поля перейдут в список Поля для вывода. Для того чтобы добавить сразу все поля нажмите кнопку . И наоборот, с помощью кнопок  и  поля удаляются из правого списка.

При установленном флажке Раздельный отчет по режимам в браузере Просмотр результата результаты поиска группируются в отдельные таблицы, в зависимости от режимов потребителей.

Раскраска

Рисунок 23 – Настройка раскраски слоя подложки

В верхней части диалога под строкой Раскраска слоя подложки по состоянию потребителей сети задаются стили и цвета заливки площадных объектов слоя подложки в зависимости от режима соответствующих потребителей. Заданный стиль для состояния используется только при установке соответствующего флажка. Для задания стиля и цвета заливки нужного режима нажмите кнопку под названием состояния. В открывшемся диалоге (см. Рисунок 24, «Настройка раскраски площадных объектов») выберите нужные параметры.

Рисунок 24 – Настройка раскраски площадных объектов

Режим не определен соответствует ситуации, когда на один объект слоя подложки попадает несколько потребителей с разными режимами.

При установке флажка Раскраска отключенных/изолированных участков сети также задается задать стиль и цвет участков сети отключенных/изолированных от источников. Для задания нужного стиля и цвета нажмите кнопку под флажком. В появившемся диалоге выберите нужные параметры.

Рисунок 25 – Раскраска отключенных/изолированных участков сети

Работа со списком объектов

В список объектов вы можете добавлять необходимые объекты из активного слоя карты. Для этого надо:

1. В режиме Выделить  выберите на карте запорное устройство (участок), для которого будет производиться отключение (слой при этом должен быть активным, в противном случае требуется удерживать при выделении объекта Ctrl+Shift);

2. Нажмите кнопку . Объект добавится в список.

Для удаления объекта из списка:

1. Выберите его в списке;

2. Нажать кнопку .

При передвижении по списку, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в видимую область карты, то вид устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты.

При выбранной вкладке Анализ переключений, с помощью кнопок  и  вы можете просмотреть и распечатать отчет по списку объектов. Поля для подготовки отчета берутся из настроек соответствующего типа объекта сети (Подробнее о настройке анализа переключений «Анализ переключений»).

Рисунок 26 – Отчет по списку отключаемых объектов

Просмотр результатов расчета

После запуска анализа переключений на экране сразу появляется окно с результатами расчета, показанное на Рисунок 27. «Окно результатов расчета». Вкладки окна содержат таблицы попавших под отключение объектов сети (если указано в настройках) и итоговые значения результатов расчета.

Рисунок 27 – Окно результатов расчета

Навигация

Окно Просмотр результата содержит табличные данные результатов расчета, а также таблицы попавших под отключения объектов. Для того, чтобы сделать активной нужную таблицу щелчком левой кнопкой мыши выберите соответствующую вкладку, например, Потребитель, как показано на Рисунок 28. «Поиск выключенного объекта на карте».

Рисунок 28 – Поиск выключенного объекта на карте

При выделении записи в таблице, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в видимую область карты, то вид устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты.

Печать отчета

Для создания отчета по табличным данным результатов расчета:

1. Перейдите на нужную вкладку. (Потребитель, Итоговые значения и т.д.);

2. Нажмите кнопку . Появится диалог создания отчета. (см. Рисунок 29. «Диалог создания отчета»).

Рисунок 29 – Диалог создания отчета

3. Для предварительного просмотра отчета нажмите кнопку Просмотр. Для печати отчета нажмите кнопку Печать.

Экспорт в MS Excel

Для экспорта в электронную таблицу MS Excel табличных данных результатов расчета:

1. Нажмите кнопку . Появится диалог экспорта в MS Excel. (см. Рисунок 30. «Диалог экспорта в Excel»).

Рисунок 30 – Диалог экспорта в Excel

2. В строке Путь к книге Excel нажмите кнопку Обзор и укажите путь и имя сохраняемого файла. В поле Имя листа введите имя листа, в который будут сохранены данные;

3. Для предварительного просмотра отчета нажмите кнопку Просмотр;

4. Нажмите кнопку Сохранить.

Экспорт в HTML

Для экспорта в HTML страницу табличных данных результатов расчета:

1. Нажмите кнопку . Появится диалог экспорта в HTML. (см. Рисунок 31. «Диалог экспорта в Html»).

Рисунок 31 – Диалог экспорта в Html

2. В строке Имя файла нажмите кнопку Обзор и укажите путь и имя создаваемого HTML файла;

3. Для предварительного просмотра отчета нажмите кнопку Просмотр;

4. Нажмите кнопку Сохранить.

11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к обеспечению тепловой нагрузки представлены в таблицах Таблица 10 - Таблица 21 п. 11.3 Обосновывающих материалов и в электронной модели схемы теплоснабжения Шпаковского МО.

11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии потребителям по причине отказов и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии представлены в таблицах Таблица 10 - Таблица 21 п. 11.3 Обосновывающих материалов и в электронной модели схемы теплоснабжения Шпаковского МО.

11.6 Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

В отношении централизованных систем теплоснабжения Шпаковского муниципального округа, Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края не определена система мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, в т.ч. в части мероприятий по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей.

11.7 Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

В отношении централизованных систем теплоснабжения Шпаковского муниципального округа, Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края не определена система мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, в т.ч. в части мероприятий по замене тепловых сетей.

11.8 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия)

На территории Шпаковского муниципального округа отсутствую зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более.

11.9 Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

В соответствии с Распоряжением Шпаковского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» от 09.09.2024 №24-р, установлено что, с целью поддержания надежности теплоснабжения следует установить следующие параметры работы котельной:

| № котельной по порядку | Наименование источника тепловой энергии | Адрес расположения источника | Гидравлический режим |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зима |  |  | Лето |  |  |
|  |  |  | Рр, кг/см2 | Робр, кг/см2 | Рр, кг/см2 |  | Робр, кг/см2 |
| 1 | Котельная №38-01 | г. Михайловск, ул. Ленина, 156 | 4,6 | 3,2 | 2,5 |  | 1,0 |
| 2 | Котельная №38-02 | г. Михайловск, ул. Гагарина, 387 | 3,8 | 2,4 | - |  | - |
| 3 | Котельная №38-03 | г. Михайловск, ул. Фрунзе, 9 | 4,1 | 2,9 | 4,0 |  | 2,0 |
| 4 | Котельная №38-04 | г. Михайловск, ул. Рабочая, 10/1 | 4,0 | 2,6 | 2,1 |  | 1,1 |
| 5 | Котельная №38-05 | с. Пелагиада, ул. Партизанская, 17 | 3,3 | 2,0 | - |  | - |
| 6 | Котельная №38-07 | г. Михайловск, ул. Пушкина, 45 | 3,5 | 3,1 | 2,4 |  | 1,2 |
| 7 | Котельная №38-08 | г. Михайловск, ул. Гагарина, 79 | 3,5 | 2,7 | - |  | - |
| 8 | Котельная №38-09 | х. Демино, ул. Пушкина, 9/1 | 4,1 | 2,7 | - |  | - |
| 9 | Котельная №38-10 | с. Татарка, ул. Осипенко, 4 | 3,5 | 2,0 | - |  | - |
| 10 | Котельная №38-11 | ст. Темнолесская, ул. Центральная, 119а | 3,5 | 2,1 | - |  | - |
| 11 | Котельная №38-12 | с. Казинка, ул. Ленина, 119 | 2,9 | 1,9 | - |  | - |
| 12 | Котельная №38-13 | с. Сенгилеевское, ул. Пионерская, 74б | 3,7 | 2,4 | - |  | - |
| 13 | Котельная №38-14 | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, 34а | 3,0 | 2,0 | - |  | - |
| 14 | Котельная №38-15 | ст. Новомарьевская, ул. Южная, 55а | 3,0 | 2,1 | - |  | - |
| 15 | Котельная №38-16А | с. Дубовка, ул. Кирова, 1б | 2,4 | 1,4 | - |  | - |
| 16 | Котельная №38-17 | с. Надежда, ул. Рабочая, 3а | 2,7 | 1,4 | - |  | - |
| 17 | Котельная №38-18 | с. Надежда, ул. Раздольная, 1 | 3,3 | 2,3 | - |  | - |
| 18 | Котельная №38-19 | г. Михайловск, ул. Маяковского, 27/3 | 2,6 | 1,7 | - |  | - |
| 19 | Котельная №38-20 | г. Михайловск, пос. СНИИСХ, 8/1 | 5,3 | 3,3 | 3,7 |  | 2,3 |
| 20 | Котельная №38-21 | г. Михайловск, ул. Ленина, 1 | 2,9 | 1,5 | 2,5 |  | 1,0 |
| 21 | Котельная №38-22 | г. Михайловск, з-д Южный, 1/3 | 4,0 | 2,4 | - |  | - |
| 22 | Котельная №38-23 | с. Казинка, ул. Ленина, 71 | 2,9 | 1,9 | - |  | - |

11.9.1 Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива.

Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

11.9.2 Установка резервного оборудования

Установка резервного оборудования не предусматривается.

11.9.3 Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть не предусматривается.

11.9.4 Резервирование тепловых сетей смежных районов

Резервирование тепловых сетей смежных районов города как мероприятие, обеспечивающее надежное теплоснабжение потребителей при возникновении аварийных отключений как источников тепловой энергии, так и тепловых сетей в настоящей актуализации Схемы теплоснабжения не используется.

11.9.5 Устройство резервных насосных станций

Установка резервных насосных станций не требуется.

11.9.7 Установка баков-аккумуляторов

В предложениях, обеспечивающих надёжность системы теплоснабжения, установка баков-аккумуляторов, не учтено.

11.9 Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.