ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ДО 2036 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД)

КНИГА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

- СОДЕРЖАНИЕ

4.1 Балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии	3

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	12

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	12

4.4 Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	12

4.1 Балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с пунктом 57 Постановления Правительства РФ от 22.02.12 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 16.03.2020 г. № 276).

В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Книге 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» обосновывающих материалов.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам теплоснабжения были определены с учетом следующего соотношения:

,

где Qр гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, Гкал/ч;

Qснгв – затраты тепловой мощности на собственные нужды станции, Гкал/ч;

Qпот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;

Qфакт21 –тепловая нагрузка в 2024 г;

Qприрост – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч;

Qрез– резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч.

Перспективные балансы составлены для существующей располагаемой тепловой мощности источников по каждому из источников тепловой энергии с учетом перспективной тепловой нагрузки и перспективных тепловых потерь.

Согласно Методическим рекомендациям по регулированию отношений между энергоснабжающей организацией и потребителем, утвержденным Минэнерго РФ 19.01.2002 полезная договорная нагрузка – сумма максимальных тепловых нагрузок всех теплопотребляющих установок абонента, которые указаны в договоре между теплоснабжающей организацией и абонентом.

Под полезной расчетной тепловой нагрузкой понимается расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источника, определенная по данным, зарегистрированным приборами учета, установленными на источнике, за вычетом потерь тепловой мощности при передаче и расход тепловой мощности на хозяйственные нужды в тепловых сетях.

Под расчетными тепловыми потерями понимаются суммарные потери тепловой мощности при передаче и расход тепловой мощности на хозяйственные нужды в тепловых сетях, приведенные к расчетной температуре наружного воздуха.

Существующие балансы тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки источников в зонах деятельности ЕТО Шпаковского филиала  ГУП СК «Крайтеплоэнерго» приведены в таблице 1. Так как каждый из указанных источников тепловой энергии имеют по одному выводу, то балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки определены в каждой из выделенных зон источников тепловой энергии. Балансы определены на конец каждого рассматриваемого этапа, т.е. баланс на 2024 год определен по состоянию на 31.12.2024 г. и т.д.

Таблица 1 - Существующие балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки для котельных Шпаковского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго», Гкал/ч

| № п/п | Наименование котельной | Год | Тепловая мощность котлов установленная | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Присоединенная нагрузка | Тепловая нагрузка на источнике | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме | КИУТМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №38-01 | 2024 (б.г.) | 27,088 | 27,088 | 0,032 | 27,056 | 0,472 | 15,2254 | 15,6974 | +11,359 | 58 |
|  |  | 2025 | 27,088 | 27,088 | 0,032 | 27,056 | 0,472 | 15,2254 | 15,6974 | +11,359 | 58 |
|  |  | 2026 | 27,088 | 27,088 | 0,032 | 27,056 | 0,472 | 15,2254 | 15,6974 | +11,359 | 58 |
|  |  | 2027 | 27,088 | 27,088 | 0,032 | 27,056 | 0,472 | 15,2254 | 15,6974 | +11,359 | 58 |
|  |  | 2028 | 27,088 | 27,088 | 0,032 | 27,056 | 0,472 | 15,2254 | 15,6974 | +11,359 | 58 |
|  |  | 2029 | 27,088 | 27,088 | 0,032 | 27,056 | 0,472 | 15,2254 | 15,6974 | +11,359 | 58 |
|  |  | 2030-2036 | 27,088 | 27,088 | 0,032 | 27,056 | 0,472 | 15,2254 | 15,6974 | +11,359 | 58 |
| 2 | Котельная №38-02 | 2024 (б.г.) | 1,500 | 1,500 | 0,002 | 1,498 | 0,017 | 0,3185 | 0,3355 | +1,163 | 23 |
|  |  | 2025 | 1,500 | 1,500 | 0,002 | 1,498 | 0,017 | 0,3185 | 0,3355 | +1,163 | 23 |
|  |  | 2026 | 1,500 | 1,500 | 0,002 | 1,498 | 0,017 | 0,3185 | 0,3355 | +1,163 | 23 |
|  |  | 2027 | 1,500 | 1,500 | 0,002 | 1,498 | 0,017 | 0,3185 | 0,3355 | +1,163 | 23 |
|  |  | 2028 | 1,500 | 1,500 | 0,002 | 1,498 | 0,017 | 0,3185 | 0,3355 | +1,163 | 23 |
|  |  | 2029 | 1,500 | 1,500 | 0,002 | 1,498 | 0,017 | 0,3185 | 0,3355 | +1,163 | 23 |
|  |  | 2030-2036 | 1,500 | 1,500 | 0,002 | 1,498 | 0,017 | 0,3185 | 0,3355 | +1,163 | 23 |
| 3 | Котельная №38-03 | 2024 (б.г.) | 3,100 | 3,100 | 0,005 | 3,095 | 0,046 | 1,0208 | 1,0668 | +2,028 | 35 |
|  |  | 2025 | 3,100 | 3,100 | 0,005 | 3,095 | 0,046 | 1,0208 | 1,0668 | +2,028 | 35 |
|  |  | 2026 | 3,100 | 3,100 | 0,005 | 3,095 | 0,046 | 1,0208 | 1,0668 | +2,028 | 35 |
|  |  | 2027 | 3,100 | 3,100 | 0,005 | 3,095 | 0,046 | 1,0208 | 1,0668 | +2,028 | 35 |
|  |  | 2028 | 3,100 | 3,100 | 0,005 | 3,095 | 0,046 | 1,0208 | 1,0668 | +2,028 | 35 |
|  |  | 2029 | 3,100 | 3,100 | 0,005 | 3,095 | 0,046 | 1,0208 | 1,0668 | +2,028 | 35 |
|  |  | 2030-2036 | 3,100 | 3,100 | 0,005 | 3,095 | 0,046 | 1,0208 | 1,0668 | +2,028 | 35 |
| 4 | Котельная №38-04 | 2024 (б.г.) | 1,402 | 1,402 | 0,006 | 1,396 | 0,037 | 1,0623 | 1,0993 | +0,297 | 79 |
|  |  | 2025 | 1,402 | 1,402 | 0,006 | 1,396 | 0,037 | 1,0623 | 1,0993 | +0,297 | 79 |
|  |  | 2026 | 1,402 | 1,402 | 0,006 | 1,396 | 0,037 | 1,0623 | 1,0993 | +0,297 | 79 |
|  |  | 2027 | 1,402 | 1,402 | 0,006 | 1,396 | 0,037 | 1,0623 | 1,0993 | +0,297 | 79 |
|  |  | 2028 | 1,402 | 1,402 | 0,006 | 1,396 | 0,037 | 1,0623 | 1,0993 | +0,297 | 79 |
|  |  | 2029 | 1,402 | 1,402 | 0,006 | 1,396 | 0,037 | 1,0623 | 1,0993 | +0,297 | 79 |
|  |  | 2030-2036 | 1,402 | 1,402 | 0,006 | 1,396 | 0,037 | 1,0623 | 1,0993 | +0,297 | 79 |
| 5 | Котельная №38-05 | 2024 (б.г.) | 0,645 | 0,645 | 0,002 | 0,643 | 0,013 | 0,2048 | 0,2178 | +0,425 | 34 |
|  |  | 2025 | 0,645 | 0,645 | 0,002 | 0,643 | 0,013 | 0,2048 | 0,2178 | +0,425 | 34 |
|  |  | 2026 | 0,645 | 0,645 | 0,002 | 0,643 | 0,013 | 0,2048 | 0,2178 | +0,425 | 34 |
|  |  | 2027 | 0,645 | 0,645 | 0,002 | 0,643 | 0,013 | 0,2048 | 0,2178 | +0,425 | 34 |
|  |  | 2028 | 0,645 | 0,645 | 0,002 | 0,643 | 0,013 | 0,2048 | 0,2178 | +0,425 | 34 |
|  |  | 2029 | 0,645 | 0,645 | 0,002 | 0,643 | 0,013 | 0,2048 | 0,2178 | +0,425 | 34 |
|  |  | 2030-2036 | 0,645 | 0,645 | 0,002 | 0,643 | 0,013 | 0,2048 | 0,2178 | +0,425 | 34 |
| 6 | Котельная №38-07 | 2024 (б.г.) | 7,740 | 7,740 | 0,02 | 7,72 | 0,279 | 6,3767 | 6,6557 | +1,064 | 86 |
|  |  | 2025 | 7,740 | 7,740 | 0,02 | 7,72 | 0,279 | 6,3767 | 6,6557 | +1,064 | 86 |
|  |  | 2026 | 7,740 | 7,740 | 0,02 | 7,72 | 0,279 | 6,3767 | 6,6557 | +1,064 | 86 |
|  |  | 2027 | 7,740 | 7,740 | 0,02 | 7,72 | 0,279 | 6,3767 | 6,6557 | +1,064 | 86 |
|  |  | 2028 | 7,740 | 7,740 | 0,02 | 7,72 | 0,279 | 6,3767 | 6,6557 | +1,064 | 86 |
|  |  | 2029 | 7,740 | 7,740 | 0,02 | 7,72 | 0,279 | 6,3767 | 6,6557 | +1,064 | 86 |
|  |  | 2030-2036 | 7,740 | 7,740 | 0,02 | 7,72 | 0,279 | 6,3767 | 6,6557 | +1,064 | 86 |
| 7 | Котельная №38-08 | 2024 (б.г.) | 1,300 | 1,300 | 0,002 | 1,298 | 0,036 | 0,4056 | 0,4416 | +0,856 | 34 |
|  |  | 2025 | 1,300 | 1,300 | 0,002 | 1,298 | 0,036 | 0,4056 | 0,4416 | +0,856 | 34 |
|  |  | 2026 | 1,300 | 1,300 | 0,002 | 1,298 | 0,036 | 0,4056 | 0,4416 | +0,856 | 34 |
|  |  | 2027 | 1,300 | 1,300 | 0,002 | 1,298 | 0,036 | 0,4056 | 0,4416 | +0,856 | 34 |
|  |  | 2028 | 1,300 | 1,300 | 0,002 | 1,298 | 0,036 | 0,4056 | 0,4416 | +0,856 | 34 |
|  |  | 2029 | 1,300 | 1,300 | 0,002 | 1,298 | 0,036 | 0,4056 | 0,4416 | +0,856 | 34 |
|  |  | 2030-2036 | 1,300 | 1,300 | 0,002 | 1,298 | 0,036 | 0,4056 | 0,4416 | +0,856 | 34 |
| 8 | Котельная №38-09 | 2024 (б.г.) | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,091 | 0,9814 | 1,0724 | +3,920 | 22 |
|  |  | 2025 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,091 | 0,9814 | 1,0724 | +3,920 | 22 |
|  |  | 2026 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,091 | 0,9814 | 1,0724 | +3,920 | 22 |
|  |  | 2027 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,091 | 0,9814 | 1,0724 | +3,920 | 22 |
|  |  | 2028 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,091 | 0,9814 | 1,0724 | +3,920 | 22 |
|  |  | 2029 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,091 | 0,9814 | 1,0724 | +3,920 | 22 |
|  |  | 2030-2036 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,091 | 0,9814 | 1,0724 | +3,920 | 22 |
| 9 | Котельная №38-10 | 2024 (б.г.) | 1,084 | 1,084 | 0,002 | 1,082 | 0,024 | 0,3476 | 0,3716 | +0,710 | 34 |
|  |  | 2025 | 1,084 | 1,084 | 0,002 | 1,082 | 0,024 | 0,3476 | 0,3716 | +0,710 | 34 |
|  |  | 2026 | 1,084 | 1,084 | 0,002 | 1,082 | 0,024 | 0,3476 | 0,3716 | +0,710 | 34 |
|  |  | 2027 | 1,084 | 1,084 | 0,002 | 1,082 | 0,024 | 0,3476 | 0,3716 | +0,710 | 34 |
|  |  | 2028 | 1,084 | 1,084 | 0,002 | 1,082 | 0,024 | 0,3476 | 0,3716 | +0,710 | 34 |
|  |  | 2029 | 1,084 | 1,084 | 0,002 | 1,082 | 0,024 | 0,3476 | 0,3716 | +0,710 | 34 |
|  |  | 2030-2036 | 1,084 | 1,084 | 0,002 | 1,082 | 0,024 | 0,3476 | 0,3716 | +0,710 | 34 |
| 10 | Котельная №38-11 | 2024 (б.г.) | 2,250 | 2,250 | 0,004 | 2,246 | 0,081 | 0,4394 | 0,5204 | +1,726 | 23 |
|  |  | 2025 | 2,250 | 2,250 | 0,004 | 2,246 | 0,081 | 0,4394 | 0,5204 | +1,726 | 23 |
|  |  | 2026 | 2,250 | 2,250 | 0,004 | 2,246 | 0,081 | 0,4394 | 0,5204 | +1,726 | 23 |
|  |  | 2027 | 2,250 | 2,250 | 0,004 | 2,246 | 0,081 | 0,4394 | 0,5204 | +1,726 | 23 |
|  |  | 2028 | 2,250 | 2,250 | 0,004 | 2,246 | 0,081 | 0,4394 | 0,5204 | +1,726 | 23 |
|  |  | 2029 | 2,250 | 2,250 | 0,004 | 2,246 | 0,081 | 0,4394 | 0,5204 | +1,726 | 23 |
|  |  | 2030-2036 | 2,250 | 2,250 | 0,004 | 2,246 | 0,081 | 0,4394 | 0,5204 | +1,726 | 23 |
| 11 | Котельная №38-12 | 2024 (б.г.) | 0,924 | 0,924 | 0,002 | 0,922 | 0,007 | 0,2478 | 0,2548 | +0,667 | 28 |
|  |  | 2025 | 0,924 | 0,924 | 0,002 | 0,922 | 0,007 | 0,2478 | 0,2548 | +0,667 | 28 |
|  |  | 2026 | 0,924 | 0,924 | 0,002 | 0,922 | 0,007 | 0,2478 | 0,2548 | +0,667 | 28 |
|  |  | 2027 | 0,924 | 0,924 | 0,002 | 0,922 | 0,007 | 0,2478 | 0,2548 | +0,667 | 28 |
|  |  | 2028 | 0,924 | 0,924 | 0,002 | 0,922 | 0,007 | 0,2478 | 0,2548 | +0,667 | 28 |
|  |  | 2029 | 0,924 | 0,924 | 0,002 | 0,922 | 0,007 | 0,2478 | 0,2548 | +0,667 | 28 |
|  |  | 2030-2036 | 0,924 | 0,924 | 0,002 | 0,922 | 0,007 | 0,2478 | 0,2548 | +0,667 | 28 |
| 12 | Котельная №38-13 | 2024 (б.г.) | 0,924 | 0,924 | 0,002 | 0,922 | 0,019 | 0,3744 | 0,3934 | +0,529 | 43 |
|  |  | 2025 | 0,924 | 0,924 | 0,002 | 0,922 | 0,019 | 0,3744 | 0,3934 | +0,529 | 43 |
|  |  | 2026 | 0,924 | 0,924 | 0,002 | 0,922 | 0,019 | 0,3744 | 0,3934 | +0,529 | 43 |
|  |  | 2027 | 0,924 | 0,924 | 0,002 | 0,922 | 0,019 | 0,3744 | 0,3934 | +0,529 | 43 |
|  |  | 2028 | 0,924 | 0,924 | 0,002 | 0,922 | 0,019 | 0,3744 | 0,3934 | +0,529 | 43 |
|  |  | 2029 | 0,924 | 0,924 | 0,002 | 0,922 | 0,019 | 0,3744 | 0,3934 | +0,529 | 43 |
|  |  | 2030-2036 | 0,924 | 0,924 | 0,002 | 0,922 | 0,019 | 0,3744 | 0,3934 | +0,529 | 43 |
| 13 | Котельная №38-14 | 2024 (б.г.) | 1,500 | 1,500 | 0,001 | 1,499 | 0,013 | 0,2587 | 0,2717 | +1,227 | 18 |
|  |  | 2025 | 1,500 | 1,500 | 0,001 | 1,499 | 0,013 | 0,2587 | 0,2717 | +1,227 | 18 |
|  |  | 2026 | 1,500 | 1,500 | 0,001 | 1,499 | 0,013 | 0,2587 | 0,2717 | +1,227 | 18 |
|  |  | 2027 | 1,500 | 1,500 | 0,001 | 1,499 | 0,013 | 0,2587 | 0,2717 | +1,227 | 18 |
|  |  | 2028 | 1,500 | 1,500 | 0,001 | 1,499 | 0,013 | 0,2587 | 0,2717 | +1,227 | 18 |
|  |  | 2029 | 1,500 | 1,500 | 0,001 | 1,499 | 0,013 | 0,2587 | 0,2717 | +1,227 | 18 |
|  |  | 2030-2036 | 1,500 | 1,500 | 0,001 | 1,499 | 0,013 | 0,2587 | 0,2717 | +1,227 | 18 |
| 14 | Котельная №38-15 | 2024 (б.г.) | 3,200 | 3,200 | 0,004 | 3,196 | 0,044 | 0,3042 | 0,3482 | +2,848 | 11 |
|  |  | 2025 | 3,200 | 3,200 | 0,004 | 3,196 | 0,044 | 0,3042 | 0,3482 | +2,848 | 11 |
|  |  | 2026 | 3,200 | 3,200 | 0,004 | 3,196 | 0,044 | 0,3042 | 0,3482 | +2,848 | 11 |
|  |  | 2027 | 3,200 | 3,200 | 0,004 | 3,196 | 0,044 | 0,3042 | 0,3482 | +2,848 | 11 |
|  |  | 2028 | 3,200 | 3,200 | 0,004 | 3,196 | 0,044 | 0,3042 | 0,3482 | +2,848 | 11 |
|  |  | 2029 | 3,200 | 3,200 | 0,004 | 3,196 | 0,044 | 0,3042 | 0,3482 | +2,848 | 11 |
|  |  | 2030-2036 | 3,200 | 3,200 | 0,004 | 3,196 | 0,044 | 0,3042 | 0,3482 | +2,848 | 11 |
| 15 | Котельная №38-16А | 2024 (б.г.) | 0,26 | 0,26 | 0,001 | 0,259 | 0,003 | 0,157 | 0,16 | +0,099 | 62 |
|  |  | 2025 | 0,26 | 0,26 | 0,001 | 0,259 | 0,003 | 0,157 | 0,16 | +0,099 | 62 |
|  |  | 2026 | 0,26 | 0,26 | 0,001 | 0,259 | 0,003 | 0,157 | 0,16 | +0,099 | 62 |
|  |  | 2027 | 0,26 | 0,26 | 0,001 | 0,259 | 0,003 | 0,157 | 0,16 | +0,099 | 62 |
|  |  | 2028 | 0,26 | 0,26 | 0,001 | 0,259 | 0,003 | 0,157 | 0,16 | +0,099 | 62 |
|  |  | 2029 | 0,26 | 0,26 | 0,001 | 0,259 | 0,003 | 0,157 | 0,16 | +0,099 | 62 |
|  |  | 2030-2036 | 0,26 | 0,26 | 0,001 | 0,259 | 0,003 | 0,157 | 0,16 | +0,099 | 62 |
| 16 | Котельная №38-17 | 2024 (б.г.) | 0,43 | 0,43 | 0,001 | 0,429 | 0,003 | 0,17 | 0,173 | +0,256 | 40 |
|  |  | 2025 | 0,43 | 0,43 | 0,001 | 0,429 | 0,003 | 0,17 | 0,173 | +0,256 | 40 |
|  |  | 2026 | 0,43 | 0,43 | 0,001 | 0,429 | 0,003 | 0,17 | 0,173 | +0,256 | 40 |
|  |  | 2027 | 0,43 | 0,43 | 0,001 | 0,429 | 0,003 | 0,17 | 0,173 | +0,256 | 40 |
|  |  | 2028 | 0,43 | 0,43 | 0,001 | 0,429 | 0,003 | 0,17 | 0,173 | +0,256 | 40 |
|  |  | 2029 | 0,43 | 0,43 | 0,001 | 0,429 | 0,003 | 0,17 | 0,173 | +0,256 | 40 |
|  |  | 2030-2036 | 0,43 | 0,43 | 0,001 | 0,429 | 0,003 | 0,17 | 0,173 | +0,256 | 40 |
| 17 | Котельная №38-18 | 2024 (б.г.) | 1,386 | 1,386 | 0,003 | 1,383 | 0,009 | 0,1597 | 0,1687 | +1,214 | 14 |
|  |  | 2025 | 1,386 | 1,386 | 0,003 | 1,383 | 0,009 | 0,1597 | 0,1687 | +1,214 | 14 |
|  |  | 2026 | 1,386 | 1,386 | 0,003 | 1,383 | 0,009 | 0,1597 | 0,1687 | +1,214 | 14 |
|  |  | 2027 | 1,386 | 1,386 | 0,003 | 1,383 | 0,009 | 0,1597 | 0,1687 | +1,214 | 14 |
|  |  | 2028 | 1,386 | 1,386 | 0,003 | 1,383 | 0,009 | 0,1597 | 0,1687 | +1,214 | 14 |
|  |  | 2029 | 1,386 | 1,386 | 0,003 | 1,383 | 0,009 | 0,1597 | 0,1687 | +1,214 | 14 |
|  |  | 2030-2036 | 1,386 | 1,386 | 0,003 | 1,383 | 0,009 | 0,1597 | 0,1687 | +1,214 | 14 |
| 18 | Котельная №38-19 | 2024 (б.г.) | 1,400 | 1,400 | 0,004 | 1,396 | 0,076 | 0,5946 | 0,6706 | +0,725 | 48 |
|  |  | 2025 | 1,400 | 1,400 | 0,004 | 1,396 | 0,076 | 0,5946 | 0,6706 | +0,725 | 48 |
|  |  | 2026 | 1,400 | 1,400 | 0,004 | 1,396 | 0,076 | 0,5946 | 0,6706 | +0,725 | 48 |
|  |  | 2027 | 1,400 | 1,400 | 0,004 | 1,396 | 0,076 | 0,5946 | 0,6706 | +0,725 | 48 |
|  |  | 2028 | 1,400 | 1,400 | 0,004 | 1,396 | 0,076 | 0,5946 | 0,6706 | +0,725 | 48 |
|  |  | 2029 | 1,400 | 1,400 | 0,004 | 1,396 | 0,076 | 0,5946 | 0,6706 | +0,725 | 48 |
|  |  | 2030-2036 | 1,400 | 1,400 | 0,004 | 1,396 | 0,076 | 0,5946 | 0,6706 | +0,725 | 48 |
| 19 | Котельная №38-20 | 2024 (б.г.) | 10,5 | 10,5 | 0,022 | 10,478 | 0,327 | 4,5174 | 4,8444 | +5,634 | 46 |
|  |  | 2025 | 10,5 | 10,5 | 0,022 | 10,478 | 0,327 | 4,5174 | 4,8444 | +5,634 | 46 |
|  |  | 2026 | 10,5 | 10,5 | 0,022 | 10,478 | 0,327 | 4,5174 | 4,8444 | +5,634 | 46 |
|  |  | 2027 | 10,5 | 10,5 | 0,022 | 10,478 | 0,327 | 4,5174 | 4,8444 | +5,634 | 46 |
|  |  | 2028 | 10,5 | 10,5 | 0,022 | 10,478 | 0,327 | 4,5174 | 4,8444 | +5,634 | 46 |
|  |  | 2029 | 10,5 | 10,5 | 0,022 | 10,478 | 0,327 | 4,5174 | 4,8444 | +5,634 | 46 |
|  |  | 2030-2036 | 10,5 | 10,5 | 0,022 | 10,478 | 0,327 | 4,5174 | 4,8444 | +5,634 | 46 |
| 20 | Котельная №38-21 | 2024 (б.г.) | 5,390 | 5,390 | 0,001 | 5,389 | 0,006 | 2,1484 | 2,1544 | +3,235 | 40 |
|  |  | 2025 | 5,390 | 5,390 | 0,001 | 5,389 | 0,006 | 2,1484 | 2,1544 | +3,235 | 40 |
|  |  | 2026 | 5,390 | 5,390 | 0,001 | 5,389 | 0,006 | 2,1484 | 2,1544 | +3,235 | 40 |
|  |  | 2027 | 5,390 | 5,390 | 0,001 | 5,389 | 0,006 | 2,1484 | 2,1544 | +3,235 | 40 |
|  |  | 2028 | 5,390 | 5,390 | 0,001 | 5,389 | 0,006 | 2,1484 | 2,1544 | +3,235 | 40 |
|  |  | 2029 | 5,390 | 5,390 | 0,001 | 5,389 | 0,006 | 2,1484 | 2,1544 | +3,235 | 40 |
|  |  | 2030-2036 | 5,390 | 5,390 | 0,001 | 5,389 | 0,006 | 2,1484 | 2,1544 | +3,235 | 40 |
| 21 | Котельная №38-22 | 2024 (б.г.) | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,108 | 2,6825 | 2,7905 | +2,202 | 56 |
|  |  | 2025 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,108 | 2,6825 | 2,7905 | +2,202 | 56 |
|  |  | 2026 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,108 | 2,6825 | 2,7905 | +2,202 | 56 |
|  |  | 2027 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,108 | 2,6825 | 2,7905 | +2,202 | 56 |
|  |  | 2028 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,108 | 2,6825 | 2,7905 | +2,202 | 56 |
|  |  | 2029 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,108 | 2,6825 | 2,7905 | +2,202 | 56 |
|  |  | 2030-2036 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,108 | 2,6825 | 2,7905 | +2,202 | 56 |
| 22 | Котельная №38-23 | 2024 (б.г.) | 1,610 | 1,610 | 0,003 | 1,607 | 0,017 | 0,1738 | 0,1908 | +1,416 | 12 |
|  |  | 2025 | 1,610 | 1,610 | 0,003 | 1,607 | 0,017 | 0,1738 | 0,1908 | +1,416 | 12 |
|  |  | 2026 | 1,610 | 1,610 | 0,003 | 1,607 | 0,017 | 0,1738 | 0,1908 | +1,416 | 12 |
|  |  | 2027 | 1,610 | 1,610 | 0,003 | 1,607 | 0,017 | 0,1738 | 0,1908 | +1,416 | 12 |
|  |  | 2028 | 1,610 | 1,610 | 0,003 | 1,607 | 0,017 | 0,1738 | 0,1908 | +1,416 | 12 |
|  |  | 2029 | 1,610 | 1,610 | 0,003 | 1,607 | 0,017 | 0,1738 | 0,1908 | +1,416 | 12 |
|  |  | 2030-2036 | 1,610 | 1,610 | 0,003 | 1,607 | 0,017 | 0,1738 | 0,1908 | +1,416 | 12 |

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности, технических ограничений на использование установленной тепловой мощности, значения располагаемой мощности, тепловой мощности нетто источников тепловой энергии, существующие и перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные нужды, тепловых потерь в тепловых сетях, резервов и дефицитов тепловой мощности нетто на каждом этапе представлены в п.4.1 Главы 4 Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения.

Прирост присоединённой тепловой нагрузки на существующий тепловой источник не ожидается.

Существующие сети обеспечивают тепловой энергией потребителей в необходимых параметрах.

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Балансы источника тепловой энергии в отсутствии перспективной тепловой нагрузки свидетельствуют о значительном резерве мощности существующих котельных на начальном этапе достаточно для покрытия тепловых нагрузок.

4.4 Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Балансы по существующим источникам скорректированы с учетом факторов:

1) корректировка расчетной тепловой нагрузки, подключенной к источникам тепловой энергии;

2) коррекция перспективных объемов прироста тепловой нагрузки.